报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 华能大理水电有限责任公司徐村水电厂 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理州漾濞县与巍山县交界的漾濞江中段 |  |
| 客户联系人 |  | 张亮军 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 主、副发电厂房、大坝上的各机房及其它控制室 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2021年8月12日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 韩陆 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 张佳友、普逢贵、丁曦 |
|  |  | 时间 | 2021年8月12日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 韩陆 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：其他粉尘、氟化物、氟化氢、一氧化碳、二氧化碳； （2）物理因素：噪声、工频电场、工频磁场。 |  |
| 结论 |  | （1）氟及其化合物 时间加权平均浓度、峰接触浓度分别检测了1个作业岗位、2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （2）氟化氢 最高容许浓度检测了2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （3）其他粉尘 峰接触浓度检测了1个作业点，其检测结果未超过国家职业接触限值。 （4）一氧化碳 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、4个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （5）二氧化碳 短时间接触浓度检测了6个作业点，其检测结果均未超过 |  |

第2页 共3页

| 结论 | 国家职业接触限值。 （6）工频电场 8h工作场所工频电场强度共检测了2个作业岗位，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （7）工频磁场 工频磁场强度共检测了19个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （8）噪声 8小时等效连续A声级噪声强度共检测1个作业岗位，其检测结果未超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测5个，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （9）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测27个，其中5个作业点的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《发电厂和变电站照明设计技术规定》（DL/T 5390-2014）、《水力发电厂照明设计规范》（NB/T 35008-2013）的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）及时对消防应急柜内配备的应急救援物资进行清理，确保其配备的应急救援物资在有效期内。 （2）督促运维人员在进行入高噪声区域（如水车房、风洞、柴油发电机运行保养时等）作业时，正确佩戴所配备的耳塞。 （3）采取适当的措施确保各作业场所的照度符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《发电厂和变电站照明设计技术规定》（DL/T 5390-2014）、《水力发电厂照明设计规范》（NB/T 35008-2013）的要求，如：增加照明灯具瓦数、更换照明灯具、定期对照明灯具进行擦拭或为作业人员增配局部照明设施等。 （4）严格按《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）、《六氟化硫气体泄漏在线监测报警装置 |

第3页 共3页

| 建议 | 运行维护导则》（DL/T 1555-2016）等标准规范的规定，对固定式SF6-O2含量在线监控报警系统进行管理（如维护、计量检定等）。 （5）严格按照《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T 8905-2012）、《高压开关设备和控制设备中六氟化硫（SF6）的使用和处理》（GB/T 28537-2012）、《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则》（DL/T 639-2016）对六氟化硫电气设备进行管理，包括：新气的质量、运行过程中、设备解体时等内容。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：