报告信息公开简报表

| 用人单位/项目名称 |  | 威信得云建材有限责任公司6MW纯低温余热发电工程项目 职业病危害控制效果评价报告书 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昭通市威信县 |  |
| 客户联系人 |  | 李虎飞 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价þ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 本项目建设内容包括余热发电系统、循环水系统和水处理系统，同时利用威信得云建材配套的中控楼、办公楼等设施 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 王忠平 |
|  |  | 时间 | 2022年06月27日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李虎飞 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 王忠平、王忠松 |
|  |  | 时间 | 2022年06月27日～29日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李虎飞 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声、高温、工频电磁场 |  |
| 结论 |  | - 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）本项目属于电力生产业中的其他电力生产，代号D4419，依据依据《关于公布建设项目职业病危害分类管理目录的通知》（国卫办职健发【2021】5号）的规定，电力生产业职业病危害类别划分见下表。合判定本项目属于职业病危害“一般”的项目。 |  |
| 建议 |  | - 1、工程技术 - （1）加强现场管理，对易产生粉尘的各设备周边散落粉尘进行及时清扫，防止二次扬尘伤害，具体包括窑尾平台、窑头平台和检维修生产作业点。部分作业场所辅以洒水降尘、减少二次扬尘。 - （2）威信得云建材应该加强余热锅炉、汽轮机等设备的消声、隔声和吸声措施，采取密闭隔离，加装吸声材料等措施，较少噪声强度。 - （3）威信得云建材应在余热发电工程项目附近设置隔声控制（观察）室，隔声满足相关标准要求。 - （4）威信得云建材应当根据国家有关规定，完善热源设备与通风的气流组织，改进生产工艺和操作流程，采用良好的隔热、通风、降温措施，保证工作场所WBGT指数符合国家职业卫生标准要求。 - 2、个人防护用品 - 威信得云建材制定《员工劳保用品发放制度》，其中详细规定个人防护用品的发放情况，基本符合相关法律、法规要求。 - （1）威信得云建材应及时发放个体防护用品并让劳动者正确佩戴，做好购置、发放、回收、报废记录。 - （2）威信得云建材管理层应定期进行工作场所个人防护措施落实使用情况的督导检查，督促现场作业人员正确使用防护耳塞，确保发放的防护耳塞能够正确使用。 - 3、职业卫生管理 - 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225-2010）等相关法律、规范、标准的要求。 - 4、职业健康监护 - （1）按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 - （2）威信得云建材应为本项目余热发电接触高温作业人员增加高温体检项目。 - 5、有限空间作业 - 建立有限空间作业准入程序，并严格按照《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）的要求，对作业人员需进行密闭空间作业进行严格管控，杜绝有限空间作业的急性中毒事故发生。 - 6、 其它 - （1）威信得云建材在电气设备内充以六氟化硫作为绝缘介质，六氟化硫气体在电气设备中经电晕、火花及电弧放电作用，还会产生多种有毒、腐蚀性其他及固体分解产物。为此威信得云建材应该加强电气设备维修等过程的现场通风，并做好个体防护措施。 - （2）在夏季高温季节，为工人提供足够的、符合标准的防暑降温饮料及必须的药品，不得以发放钱物替代提供防暑降温饮料。 - （3）辅助用室应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 - （4）加强对职业病防护设施的维护保养，确保其效率处于最佳状态。 - （5）在检维修的电焊作业过程中还存在电焊烟尘、锰及其无机化合物、紫外辐射等职业病危害因素，建议督促电焊作业人员，尽量位于作业点上风向，并为其配发相应的防护用品，必要时为其配备可移动式排风系统或轴流风机。 - （6）建议本项目通过验收后，职业卫生管理工作应纳入威信得云建材的日常职业卫生管理工作内，由威信得云建材统筹进行管理。 |  |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：